## TROŠKOVNICI
PRILOG VI - TROŠKOVNIK
Evidencijski broj nabave: 2-1/2016 - Radovi
Nabava: Izgradnja proizvodne hale i nadstrešnice
A TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO- OBRTNIČKIH RADOVA
REKAPITULACIJA
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1.1. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
1.2. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.3. | TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.4. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.5. | GIPSKARTONSKI ZIDOVI I OBLOGE |  |  |  | 0
| UKUPNO 1: |  |  |  | 0
2. | GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
2.1. | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.2. | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.3. | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.4. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.5. | STAKLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO 2: |  |  |  | 0
3. | PROMETNICE
3.1. | PRIPREMNI I ZAVRŠ. RADOVI |  |  |  | 0
3.2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
3.3. | DONJI NOSIVI SLOJ |  |  |  | 0
3.4. | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
3.5. | ASFALTERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO 3: |  |  |  | 0
| UKUPNO 1+2+3: |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0
Projektant:
Lorand Klemenčić,dipl.ing.arh.
Stavka | Opis radova | jed. mj. | kolicina | jed.cijena (HRK) | ukupno | ponuđeni jedankovrijedni proizvod - navesti koji
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1.1. | ZEMLJANI RADOVI
1. | Strojno skidanje površinske zemlje u sloju prosječne debljine cca 60,0 cm, /do kote dna nasipa batude/, sa odvozom na gradilišnu deponiju do 100m. Količina iskopanog materijala za odvoz obračunata je u sraslom stanju tla. | m3 | 210 |  | 0
2. | Strojni i ručni iskop zemlje III ktg u omjeru 60% : 40% za temelje stupova sa pravilnom obradom profila iskopa. Uključivo transport iskopane zemlje na gradilišnu deponiju do 100m. Obračun po m3 iskopa sraslog tla, bez dodatka na rastresitost. | m3 | 60 |  | 0
3. | Strojni i ručni iskop u omjeru 60%:40% zemlje iII ktg za temeljne serklaže sa pravilnom i potpunom obradom profila iskopa. Uključivo transport iskopane zemlje na gradilišnu deponiju do 100m. Količina iskopane zemlje za odvoz obračunata je u sraslom stanju tla bez dodatka na rastresitost. | m3 | 14 |  | 0
4. | Nabava materijala i zatrpavanje šljunčanim materijalom oko temeljnih stopa nakon betoniranja istih, sa potrebnim nabijanjem. | m3 | 28 |  | 0
5. | Nabava materijala i izrada nasipa od kvalitetnog šljunčanog materijala u sloju debljine cca 30,0 cm. Cijena uključuje i nabijanje nasipa do modula zbijenosti Me = 60 MN/m2.
| Obračun po m3 zbitog nasipa. | m3 | 78 |  | 0
6. | Planiranje ravnih površina na tlu III ktg sa točnošću +-3,0 cm uz prosječni otkop 0,05 m3/m2 uključivo i transport iskopanog materijala na gradilišnu deponiju, te zbijanje posteljice. | m2 | 257 |  | 0
7. | Dobava i ugradba geotekstila 150 gr/m2 na pripremljenu podlogu ispod šljunčanog nasipa. Sve se izvađa prema geomehaničkom izvještaju i dogovoru sa odgovornim geomehaničarem. | m2 | 275 |  | 0
8. | Odvoz kamionom materijala preostalog od iskopa, na deponiju udaljenosti do 10 km, sa strojnim utovarom i istovarom u transportno vozilo. Količina data u rastresitom stanju (k=1,25).
|  | m3 | 270 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
1.2. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
1. | Betoniranje podložnog sloja betona za čistoću, u debljini cca 10,0 cm, ispod arm. bet. temeljnih stopa stupova i temeljne ploče bazena. | m3 | 6 |  | 0
2. | Betoniranje arm. bet. temeljnih stopa montažnih stupova betonom C 30/37 betoniranih u zemlji. | m3 | 22 |  | 0
3. | Betoniranje arm. bet. temeljnih stopa montažnih stupova betonom C 30/37 | m3 | 4 |  | 0
4. | Betoniranje arm. bet. "čaša" montažnih stupova betonom C 30/37. | m3 | 6.6 |  | 0
5. | Betoniranje arm. bet. temeljnih serklaža /rubna greda/ vodonepropusnim betonom C 30/37, u oplati. | m3 | 29 |  | 0
6. | Betoniranje donje bet. podloge deb. 10,0 cm betonom C 16/20, ispod arm.bet.podne ploče hale i bazena, sa zaglađivanjem površine za nanošenje hidroizolacije. | m3 | 27 |  | 0
7. | Betoniranje arm. bet. podne ploče betonom C 30/37, minimalne deb. 20,0 cm.
Površina podne ploče u nagibu 0,5% prema odvodnim kanalima s rešetkom.
U cijenu se uključuje izrada dilatacija dubine do 1/3 debljine ploče i širine cca 1,0 cm, veličine polja cca 36,0m2, odnosno prema dogovoru sa projektantom konstrukcije, te zapunjavanje dilatacija trajnoelastičnim kitom otpornim na habanje..
Dobava materijala i izrada posipnog kvarcnog poda u boji po izboru projektanta, koji se ugrađuje na svježu betonsku i izniveliranu površinu. Izrada poda obavezno strojnom aplikacijom industrijski pripremljenog aditivnog kvarc posipa ugrađenog na svježu betonsku površinu u ukupnoj prosječnoj količini 5-6 kg/m2, sa strojnim roto zaglađivačem, dok se posip ne utisne u svježi beton, te dok se ne postigne debljina habajućeg sloja prosječno 3 mm. Sve se izvodi prema uputstvu proizvođača TAL M kvarc poda ili jednakovrijedno.
| beton | m3 | 55 |  | 0
| TAL M KVARC ili jednakovrijedno (navesti koji) | m2 | 257 |  | 0
8. | Betoniranje arm. bet. temeljne ploče i zidova bazena za pranje gotovih proizvoda, vodonepropusnim betonom C 30/37. | m3 | 17 |  | 0
9. | Betoniranje arm. betonskih stijenki kanala, d=20 cm, svijetli presjek kanala 40/40 cm, betonom C 30/37. | m3 | 7 |  | 0
10. | Dobava i ugradba dilatacijske trake od ekspandiranog polistirena deb. 1,0 cm postavljene uz temeljne serklaže za odvajanje arm.bet.podne ploče.
| Cijena uključuje izradu dilatacija zapunjavanjem dilatacija trajnoelastičnim kitom. | mt | 65 |  | 0
11. | Izrada, postava i vezivanje srednje složene armature izrađene prema važećim propisima, statičkom proračunu i armaturnim nacrtima. Data količina je aproksimativna, a točna količina dati će se armaturnim nacrtima. | kg | 12000 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
1.3. | TESARSKI RADOVI
1. | Izrada, montaža i demontaža oplate temeljnih čaša metalnih stupova. | m2 | 53 |  | 0
2. | Izrada, montaža i demontaža oplate arm. betonskih temeljnih serklaža. | m2 | 196 |  | 0
3. | Izrada, montaža i demontaža oplate arm. bet. stijenki kanala. | m2 | 44 |  | 0
4. | Izrada, montaža i demontaža glatke oplate arm. bet. zidova bazena za pranje gotovih proizvoda. | m2 | 39 |  | 0
5. | Dobava, montaža i demontaža fasadne skele izrađene od čeličnih cijevi. Skelu je potrebno izvesti prema Pravilniku o zaštiti na radu u građevinarstvu. Cijena uključuje i amotrizaciju skele. | m2 | 600 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
1.4. | IZOLATERSKI RADOVI
Prije početka izvođenja izolaterskih radova treba izvršiti kontrolu ispravnosti i kvalitete podloge. Podloga za hidroizolaciju mora biti suha, čvrsta, ravna i bez šupljina (glatka) te očišćena od prašine i raznih nečistoća. U toku izvođenja hidroizolacija, ili poslije njihovog završetka, dok su još hidroizolacije nezaštićene, ne smije se preko njih hodati, vršiti prijevoz materijala ili bilo kakvo skladištenje.
Hidroizolacije se mjere i obračunavaju po stvarno izvedenim površinama, obračun hidroizolacije vrši se bez dodatka na razvijene površinu. U cijeni izrade hidroizolacije je i obrada svih prodora kroz hidroizolaciju
1. | Izrada horizontalne hidroizolacije podova na zaglađenu podlogu sa slijedećim slojevima:
- | hladni premaz
- | dvije trake za varenje s uloškom od staklene tkanine, bitumen s dodatkom elastomera s punoplašnim zavarivanjem (kao Flex Bitufix GV 5) d = 2 x 0,5 cm ili jednokovrijedno (navesti koji)
Cijena uključuje i vertikalno podizanje hidroizolacije na temeljnu gredu uz pod u visinu cca 30 cm.
| Cijena uključuje sav opisani rad i materijal. | m2 | 320 |  | 0
2. | Izrada hidroizolacije arm. bet. bazena za pranje gotovih proizvoda i kanala, sa polimercementnim dvokomponentnim hidroizolacionim premazom ukupne debljine 0,5 cm. | m2 | 20 |  | 0
Alternativno:
| Premaz svih površina bazena i kanala (unutarnje površine - strana prema vodi) dvokomponentnim epoksidnim zaštitnim premazom otpornim na kiseline i lužine (primer i završni premaz) provjerenog sustava. ( kao napr. mbt - Masterseal 105, 135 ili jednakovrijedno (navesti koji)) | m2 | 20 |  | 0
3. | Dobava i izrada horizontalne rubne trake termoizolacije poda na tlu (ispod arm.bet.ploče ), u širini 200 cm, sa slijedećim slojevima:
- | PE folija, 0,02 cm, preklop min 10 cm
- | XPS, ekstrudirani polistiren d = 10,0 cm
| Cijena uključuje sav opisani rad i materijal. | m2 | 113 |  | 0
4. | Dobava i izvedba vertikalne toplinske zaštite arm. bet. temeljnih serklaža, ukupno u visini 150 cm, sa XPS (styrodur) pločama deb. 10,0 cm.
Cijena uključuje i zaštitu ploča u zemlji sa čepastom folijom.
XPS ploče sa hrapavom površinom za bolje prijanjanje žbuke sokla.
| (''Styrodur CS'', ''Okipor XPS P SF'' ili jedankovrijedno (navesti koji)) | m2 | 95 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
1.5. | GIPSKARTONSKI ZIDOVI I OBLOGE
1. | Izrada obloge zida za izvedbu predzidnih instalacija u sanitarnom prostoru, (instalacijski blok ispred fasadnog zida izvedenog od limenih izolacijskih panela), ukupne debljine 15-20 cm, visine 100 cm od rubne temeljne grede, slijedećeg sastava:
- | nosiva metalna podkonstrukcija
- | izolacija od tervol ploča d = 5,0 cm
- | gipskartonske vodootporne ploče d = 2 x 1,25 cm (impregnirane)
U cijenu izrade uračunata je dobava, transport, montaža i ugradba svih potrebnih elemenata, brtveni i pričvrsni materijal, kao i sve radnje zapunjavanja, poravnanja, kitanja i sl., uključivo i izradu svih detalja kod spajanja na fasadne panele, a prema normama i uputstvu proizvođača.
| razvijena površina g.k.ploča | m2 | 3.4 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
2.1. | LIMARSKI RADOVI
1a. | Dobava materijala i montaža pokrova objekta proizvodne hale nagiba 6° izvedenog od tipskih izolacijskih panela:
- | trapeznog krovnog izolacijskog panela , sastavljen od vanjskog lima debljine 0,6 mm, pocinčan po normi EN1042 i EN 10147-2000, poliesterska boja debljine 25 my. Koeficijent prolaska topline min U = 0,26 W/m2K. Vrijednost zvučne izolacije panela min RW = 30 dB. Izolacijska jezgra iz konstrukcijske negorive lamelirane mineralne vune razreda A1 po EN 13501-1 debljine 150 mm. Ral boja lima panela po izboru projektanta. Priložiti certifikat svih tehničkih karakteristika panela. Priložiti garanciju na vatrootpornost, statiku i termičku izolaciju u trajanju od 25 godina. Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane proizvođača . Obračun po m2 ugrađenih panela. U stavku uključen sav spojni i pričvrsni materijal, brtve, kalote i podlošci.
|  | m2 | 277 |  | 0
Alternativno:
1b. | Dobava materijala i montaža pokrova objekta proizvodne hale nagiba 6° izvedenog od slijedećih slojeva:
- | donji perforirani čelični pocinčani trapezni lim Akustik-Stakl-Trapezblech AK 160/119/0,88 mm ili jednakovrijedno plastificiran u boji po izboru projektanta, s umetnutim kaširanim trakama od mineralne vune d = 2 cm
- | PE folija
- | LPO izolaciona traka d = 2 cm (za prekid toplinskog mosta)
- | TERVOL DP-3, d = 15 cm
- | LAF folija
- | pokrovni čelični pocinčani trapezni lim, plastificiran u boji po izboru projektanta, visine 4 cm.
| Jedinična cijena uključuje kompletnu izvedbu pokrova s pocinčanim profilima (distancerima) i potrebnim materijalom za pričvršćenje. | m2 | 277 |  | 0
2. | Dobava materijala i montaža pokrova nadstrešnice, nagiba 6° izvedenog od:
- | pokrovni čelični pocinčani trapezni lim plastificiran u boji po izboru projektanta, T 40/205/0,6 mm
| Jedinična cijena uključuje kompletnu izvedbu pokrova s potrebnim materijalom za pričvršćenje. | m2 | 256 |  | 0
3. | Dobava materijala i montaža vertikalnih (fasadnih) stranica nadstrešnice, izvedenog od:
- | čelični pocinčani trapezni lim plastificiran u boji po izboru projektanta, T 26/167/0,75 mm
| Jedinična cijena uključuje kompletnu izvedbu s potrebnim materijalom za pričvršćenje. | m2 | 90 |  | 0
4. | Dobava materijala i montaža fasadnih limenih zidova izvedenih od tipskih vertikalno postavljenih izolacijskih panela:
- | Dobava i montaža fasadnog izolacijskog panela skrivena spoja, sastavljen od vanjskog lima debljine 0,6 mm, u plitkoj profilaciji , poliesterska boja debljine 25 my, pocinčan 275 g/m2 po normi EN1042 i EN 10147-2000. Koeficijent prolaska topline min 0,32 W/m2K. Vrijednost zvučne izolacije panela min RW = 30 dB. Izolacijska jezgra iz konstrukcijske negorive lamelirane mineralne vune razreda A1 po EN 13501-1 debljine 120 mm. Ral boja lima panela po izboru projektanta. Priložiti certifikat svih tehničkih karakteristika panela. Priložiti garanciju na vatrootpornost, statiku i termičku izolaciju u trajanju od 25 godina. Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane proizvođača . Obračun po m2 ugrađenih panela. U stavku uključen sav spojni, brtveni i pričvrsni materijal. | m2 | 569 |  | 0
5. | Izrada i montaža visećih horizontalnih žlijebova pravokutnog presjeka veličine 160/160 mm, izvedenih od čeličnog pocinčanog lima plastificiranog u boji po izboru projektanta, s odgovarajućim držačima /kukama/ od pocinčanog plosnog željeza i materijalom za pričvršćenje.
| profil 160 mm | m | 31.2 |  | 0
6. | Izrada i montaža okapnice iznad horizontalnih žlijebova, izvedene od čeličnog pocinčanog lima d = 0,6 mm, razvijene širine 40 cm, plastificiranog u boji po izboru projektanta, s potrebnim materijalom za pričvršćenje. | m | 31.2 |  | 0
7. | Izrada i montaža vertikalnih cijevi kvadratičnog presjeka za odvod krovne vode, veličine 140/140 mm izvedenih od čeličnog pocinčanog lima d = 0,6 mm, plastificiranog u boji po izboru projektanta, s potrebnim držačima (kukama) na šarnir i materijalom za pričvršćenje.
| Cijena uključuje i izvedbu spoja sa horizontalnim žbijebom u obliku koljena, kao i izvedbu spoja na odvodnu ljevanoželjeznu cijev. | m | 36 |  | 0
8. | Izrada i montaža opšava dvostrešnog sljemena krova izvedenog od izolac,panela /hala/. Opšav izvesti od čeličnog poc. plastificiranog lima d = 0,6 mm, razvijene širine 50 cm, kvalitete kao pokrovni lim, sa svim potrebnim materijalom za pričvršćenje. | m | 10.6 |  | 0
9. | Izrada i montaža opšava dvostrešnog sljemena krova izvedenog od profiliranog lima /nadstrešnica/. Opšav izvesti od čeličnog poc. plastificiranog lima d = 0,6 mm, razvijene širine 50 cm, kvalitete kao pokrovni lim, sa svim potrebnim materijalom za pričvršćenje. | m | 15.6 |  | 0
10. | Kao st. 8 samo izrada i montaža vjetrovnih opšava limom r.š. 33 cm. | m | 37 |  | 0
11. | Kao st. 9 samo izrada i montaža vjetrovnih opšava limom r.š. 33 cm. | m | 33.6 |  | 0
12. | Izrada i montaža opšava uglova (spoja fasadnih limenih zidova) izvedenog od čeličnog pocinčanog lima d = 0,6 mm, r.š. cca 33 cm, plastificiranog u boji fasadnih panela, s potrebnim materijalom za pričvršćenje. | m | 34.5 |  | 0
13. | Izrada i montaža opšava svjetlosnih traka na mjestu proboja kroz krov. Opšav izvesti od čeličnog pocinčanog lima d = 0,6 mm, r.š. 66 cm, plastificiranog u boji po izboru projektanta, s potrebnim materijalom za pričvršćenje.
| Cijena uključuje i obavezno kitanje spojeva trajnoelastičnim kitom. | m | 17.5 |  | 0
14. | Dobava i montaža tipskih elemenata snjegobrana proizvođača istog kao i pokrov, s potrebnim materijalom za pričvršćenje. Obračun po m krovne strehe. | m | 15.6 |  | 0
15. | Izrada i montaža opšava ventilacijskih kanala vel. Φ50 cm na mjestu proboja zida (fasadnog panela). Opšav izvesti od čeličnog pocinčanog lima d = 0,6 mm r.š. 33 cm, s potrebnim materijalom za pričvršćenje. Cijena uključuje i obavezno kitanje spojeva silikonskim kitom. | kom | 2 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
2.2. | STOLARSKI RADOVI
PRIJE POČETKA RADOVA IZVOÐAČ MORA KONTROLIRATI KOLIČINE I MJERE NA LICU MJESTA. U OBRAČUN STAVKE UKLJUČITI SVE KOMPLET S KVALITETNIM OKOVOM I OBRUBNIM LAJSNAMA.
OSTAKLJENJE UKLJUČENO U CIJENU STAVKE.
VRIJEDNOST INDEXA ZVUČNE IZOLACIJE KOJU TREBAJU IMATI SVE OSTAKLJENE PLOHE NA FASADI MORA BITI MIN 30 dB, A SVA VRATA MIN 28 dB.
PVC STOLARIJA - VANJSKA
1. | Izrada i montaža trodijelnog PVC prozora, veličine 150/400 cm, sa donjim otklopnim krilom i dva gornja fiksna krila./sjever/
Prozor izvesti od tipskih PVC profila (6 komora) ojačanih čeličnom konstrukcijom.
Ustakljenje izo 6+14+6mm :
- | unutarnje staklo Low-e, lamistal 2x3mm (6 mm),
- | vanjsko staklo lamistal, 2x3mm (6 mm),
Jedinična cijena uključuje kompletnu izradu i montažu prozora s okovom, ustakljenjem, opšavnim lajsnama i materijalom za ugradbu.
Boja PVC profila po izboru projektanta.
- | sve fiksno | kom | 2 |  | 0
- | dva fiksna , jedno otklopno krilo | kom | 2 |  | 0
2. | Kao st.1, samo gornje fiksno ostakljenje izvedeno sa vanjskim staklom ornament ''pijesak'' (jug)
- | sve fiksno | kom | 1 |  | 0
- | dva fiksna , jedno otklopno krilo | kom | 2 |  | 0
3. | Kao st.1, samo sve fiksno ostakljenje, sa vanjskim staklom ornament ''pijesak'' (zapad)
| Sve komplet. | kom | 3 |  | 0
4. | Izrada i montaža dvodijelnog PVC prozora, veličine 90/200 cm, sa donjim otklopno zaokretnim krilom i gornjim fiksnim krilom./istok/
Prozor izvesti od tipskih PVC profila (6 komora) ojačanih čeličnom konstrukcijom.
Ustakljenje izo 6+14+6mm :
- | unutarnje staklo Low-e, lamistal 2x3mm (6 mm),
- | vanjsko staklo lamistal, 2x3mm (6 mm),
Jedinična cijena uključuje kompletnu izradu i montažu prozora s okovom, ustakljenjem, opšavnim lajsnama i materijalom za ugradbu.
Boja PVC profila po izboru projektanta.
| Sve komplet. | kom | 1 |  | 0
5. | Kao st.4, samo jednodijelni, otklopno-zaokretni prozor, dimenzije 90/100 cm (istok)
| Sve komplet. | kom | 1 |  | 0
6. | Izrada i montaža vanjskih, zaokretnih, jednokrilnih vrata svijetlog otvora veličine 90/220 cm. Vrata izvedena od PVC profila, ojačanih čeličnom konstrukcijom.
Ispuna punim panelom sa izolacijskom jezgrom
Jedinična cijena uključuje kompletnu dobavu i montažu vrata s okovom, bravom i ključevima, opšavnim lajsnama i materijalom za ugradbu.
| Sve komplet. | kom | 1 |  | 0
ROLO VRATA
7. | Izrada ili dobava i montaža podiznih, industrijskih rolo vrata, svijetlog otvora veličine 620/500 cm, s potrebnom nosivom konstrukcijom. Izvode se od plastificiranih alum. ili čeličnih lamela sa izolacijskom jezgrom. Cijena uključuje kompletnu izradu, dostavu i montažu vratiju do pune funkcionalnosti - sa automatikom i senzorima za automatsko podizanje vrata, okovom, sistemom za zaključavanje, i materijalom za ugradbu. Boja plastifikacije po izboru projektanta.
| Sve komplet. | kom | 1 |  | 0
PVC STOLARIJA - UNUTARNJA
8. | Izrada i montaža kabine sanitarnog čvora unutar proizvodne hale, tlocrtne dimenzije 190 cm x 335 cm, svijetle visine do stropa 250 cm.
Izrađuje se od PVC profila i punih zidnih i stropnih panela sa izolacijskom jezgrom od polistirena ili isophenica, d=10 cm.
Sanitarni čvor dvodijelan-predprostor i wc kabina. Vrata iskazana u posebnoj stavci. Dvije strane kabine smještene su uz fasadu od izolacijskih panela
| Sve komplet. | kom | 1 |  | 0
9. | Izrada i montaža unutarnjih, zaokretnih, jednokrilnih vrata, svijetle veličine 70/200 cm. (sanitarni čvor) Vrata izvedena od tipskih PVC profila.
Ispuna krila punim izolacijskim panelom i ugrađenom ventilacijskom rešetkom u donjoj zoni krila.
Jedinična cijena uključuje kompletnu dobavu i montažu vrata s okovom, bravom, ključevima, odbojnicima, opšavnim lajsnama i materijalom za ugradbu. Obavezno je prethodno točno uzimanje mjera na gradnji.
Boja PVC profila po izboru projektanta.
Sve komplet.
| l = 1, d = 1 | kom | 2 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
2.3. | BRAVARSKI RADOVI
MONTAŽNA ČELIČNA KONSTRUKCIJA
1. | Izrada i montaža osnovne i sekundarne čelične konstrukcije dogradnje proizvodne hale sa nadstrešnicom.
Osnovnu nosivu konstrukciju dogradnje čine poprečni čelični okviri iz HEA 300 (stupovi) i IPE 500, IPE 450 (krovni nosači, dvostrešni krov u nagibu 6°), postavljeni na osnom razmaku od 5m.
Krovni nosači nadstrešnice(dvostrešni krov u nagibu 6°) iz IPE 450 i IPE 400, oslanjaju se na stupove postojeće i nove hale.
Na zabatima su po dva stupa od IPE 240 koji se povezuju sa nosačima pročelja od CP 120/100/4mm
Stupovi upeti u temeljne stope ulaganjem u a.b.čaše.
Krovni uzdužni spregovi od cjevastih profila 120/120/4mm, 100/100/4 mm, dijagonale vjetrovnih spregova od okruglih čeličnih profila Φ20 mm.
Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i kvalitetno. Varove je potrebno glatko izbrusiti i obraditi. Cijelu konstrukciju je potrebno u radionici očistiti i 1x premazati temeljnim antikorozivnim premazom "Rapidur" ili jednakovrijedno (navesti koji).
Obračun izvršiti na temelju radioničkih nacrta u prisutnosti nadzornog inženjera. Sve se izvađa prema radioničkim nacrtima i statičkom računu.
| Količina je aproksimativna, a točna količina odredit će se radioničkim nacrtima. Jedinična cijena uključuje i izradu radioničkih nacrta izrađenih od strane izvođača, ovjerenih od projektanta konstrukcije, te sav potreban materijal za pričvršćenje, potrebne radne platforme, skelu za montažu, autodizalicu, anrikorozivnu zaštitu premazom temeljnim premazom nakon montaže konstrukcije kao i završnu obradu dvokratnim premazom lak bojom u tonu po izboru projektanta. | kg | 21000 |  | 0
2. | Kao st. 1. samo izrada i montaža kranskih staza i nosača istih od čeličnih profila HEB 300, HEA 360.
| kranske staze HEB 300, L= 15,20 m | kom | 4 |  | 0
3. | Kao st. 1. samo izrada i montaža nosača pokrova od Z profila 200/60/3 mm
| Podrožnice položene na udaljenosti 1,45m i 1,55m, duljine cca 15,20 m | kom | 26 |  | 0
4. | Izrada, dobava i montaža čeličnog, toplo pocinčanog okvira iz CP profila 60/60/5 mm sa sidrima za ugradbu, koji se ugrađuje prilikom betoniranja AB zidova bazena za pranje gotovih proizvoda (za ugradnju rešetke). Izrada prema prema detalju iz nacrta i izmjeri na licu mjesta . Okvir je tlocrtne dim 210 x 410 cm. U cijeni sve komplet, s postavom , obračun po ml izvedenog okvira. | m' | 12.4 |  | 0
5. | Izrada ,dobava i montaža čelične, toplo pocinčane poro rešetke u okviru, vel 210 x 410 cm x 5 cm, koja se postavlja na ugrađeni okvir iz prethodne stavke - bazen za pranje gotovih proizvoda Izrada prema detalju iz nacrta i izmjeri na licu mjesta. Obračun po kom izvedene rešetke u okviru. | kom | 1 |  | 0
6. | Izrada, dobava i montaža čeličnog toplo pocinčanog okvira iz CP profila 50/50/5 mm sa sidrima, koji se ugrađuje prilikom betoniranja AB stijenki kanala, (za ugradnju rešetke). Izrada prema prema detalju iz nacrta i izmjeri na licu mjesta . Okvir je tlocrtne dim 0,40mx 17,50 m i 0,40m x 4,00m. U cijeni sve komplet, s postavom , obračun po ml izvedenog okvira. | m' | 45 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
2.4. | KERAMIČARSKI RADOVI
Napomena:
Obračunate površine su stvarne bez dodatka na rezanje i lom!
1. | Opločenje zidova od gips-kartona, zidnim gres poliranim keramičkim pločicama I klase, veličine i boje po izboru projektanta. Izvedba reška na rešku, a naglašene reške zapuniti masom za fugiranje u boji po izboru investitora.
Cijena uključuje i kitanje spojeva opločenja (svih kutova) trajnoelastičnim sanitar kitom.
- | sanitarni čvor, visina opločenja h= 100 cm | m2 | 2.8 |  | 0
- | klupčica š=20 cm | m2 | 0.6 |  | 0
2. | Opločenje podova podnim gres keramičkim pločicama I klase, vrste, veličine i boje po izboru projektanta - mat, protuklizne.
Opločenje izvesti s izradom naglašenih reški zapunjenih visokokvalitetnom masom za fugiranje u boji po izboru projektanta.
- | pod - sanitarni čvor | m2 | 5.2 |  | 0
- | sokl - sanitarni čvor | m2 | 1.2 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
2.5. | STAKLARSKI RADOVI
SVJETLOSNA TRAKA
1. | Dobava i montaža svjetlosne dvoslojne trake, svj. širine 2,50 m, dužine cca 5,0 m, s nasadnim vijencem visine 30 cm.
Traka služi za osvjetljenje i prozračivanje.
Traka se sastoji od 3 elementa od kojih se 1 element otvara na elektro pogon.
Cijena uključuje kompletnu dobavu i montažu trake s mehanizmom za otvaranje, nasadnim vijencem i svim potrebnim priborom za pričvršćenje, sve prema uputstvu proizvođača.
| Sve komplet. | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | TROŠKOVNIK PROMETNICA
Stavka | Opis radova | jed. mj. | kolicina | jed.cijena (HRK) | ukupno | ponuđeni jedankovrijedni proizvod - navesti koji
3.1. | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI
3.1.1. | Iskolčenje osi i profila sa osiguranjem glavnih točaka. U geodetska mjerenja -uključen sav rad, materijal i prijevoz. Obračun po m2 površine uređenja. |  |  |  | 0
|  | m2 | 360 |  | 0
3.1.2. | Snimanje izvedenog stanja i unos u katastarske planove.
|  | m2 | 360 |  | 0
| 3.1. - UKUPNO : |  |  |  | 0
3.2. | ZEMLJANI RADOVI:
3.2.1. | . Široki strojni iskop humusa i donjieg sloja zemlje u sloju min. 30 cm. Iskop vršiti isključivo strojno, a ručno uz objekt i oko instalacija (do 1%). U cijenu uključiti iskop sa guranjem na stranu i privremenim deponiranjem na gradilištu. Obračun po m3 stvarno izvršenog iskopa tla u sraslom stanju. Napomena: Uz odluku nadzornog inženjera iskopani materijal će se koristiti za zasipavanje zelenih površina a ostatak će se odvesti na deponiju - prijevoz je u st. 4.
| iskop humusa sloj 40 cm | m3 | 152.51 |  | 0
3.2.2. | Planiranje i valjanje temeljnog tla nakon izvršenog iskopa, odgovar. mehanizacijom dok se ne postigne stupanj zbijenosti prema modulu stišljivosti, mjereno kružnom pločom Æ30 cm, Me = 25 MN/m². Obračun po m² uređene i sabijene posteljice. Poprečni nagib mora biti usmjeren od objekta prema van u padu 3%.
|  | m² | 381.28 |  | 0
3.2.3. | Uređenje zelenih površina uz objekt.
U cijeni je: - nasipavanje zemljom iz iskopa u sloju 20-30 cm, grubo i fino planiranje - obračun po m3 zemlje (bez rastresitosti). Odabrati zemlju bez korijenja i nečistoća, odvajati tvrde grude i kamenje. Uključeno i sijanje travne smjese 3-4 dag/m2 sa grabljanjem površine uz jednokratno zalijevanje. Sve po m2 uređene površine.
|  | m2 | 150 |  | 0
3.2.4. | Utovar u kamione, odvoz na deponiju do 10 km ostatka zemlje iz iskopa, istovar i planiranje na deponiji. Sve po m3 materijala u sraslom stanju. Količina u sraslom stanju (bez rastresitosti).
humus i donji sloj osim nasipa iz preth.st.
|  | m3 | 152.51 |  | 0
| 3.2. - UKUPNO : |  |  |  | 0
3.3. | DONJI NOSIVI SLOJ
3.3.1. | Izrada sloja nasipa od šljunčanog materijala na temeljno tlo: dovoz materijala, istovar, sabijanje u slojevima do 20 cm uz vlaženje, završno valjanje do postignute zbijenosti Me= 50 MN/m2. Obračun po m3 nasipa u zbijenom stanju.
| donji sloj – nasip do debljine 20 cm | m3 | 76.25 |  | 0
3.3.2. | Izrada tampona od pjeskovitog šljunka ili drobljenog kamenog agregata, sastava i granulacije prema HRN E.9.020. min. debljine 45 cm (cesta) u sabijenom stanju. Stavka obuhvaća: dovoz, nasipavanje, razastiranje,
potrebno vlaženje, planiranje na točnost +/- 1 cm prema kotama i nagibima u projektu te sabijanje odgovaraju}om mehanizacijom dok se ne postigne stupanj Ms = 70 MN/m2 na kolniku, mjereno kružnom pločom Æ 30 cm. Obračun po m3 ugrađenog materijala u sabijenom stanju.
|  | m3 | 171.58 |  | 0
| 3.3.- UKUPNO |  |  |  | 0
3.4. | BETONSKI RADOVI
3.4.1. | Nabava, doprema i ugradnja gotovih betonskih rubnika 8/20/100 cm i- upušteno, u sloj svježeg temeljnog betona MB15. Sve komplet sa zalijevanjem reški cem. mortom.
|  | m | 62.44 |  | 0
| 3.4. UKUPNO: |  |  |  | 0
3.5. | ASFALTERSKI RADOVI
3.5.1. | Izrada nosivog i habajućeg sloja asfalta ceste, parkirališta i platoa od bitumenizi.mješavine 0/32 (BNS) i 0/16 AB. Deb. 6+3 cm.. Ovi slojevi se nanose na potpuno uređeni i po nadzornom organu preuzeti tamponski sloj. Predviđa se BNHS izvesti od prirodnog granuliranog šljunka i pijeska max. veličine zrna 32 mm, korigiranog sastava prema potrebi s dodatkom kamenog brašna, kao i odsijavanjem većih zrna. Kao vezivo upotrijebiti bitumen tip BIT 45,60 i 90. Gornji habajući sloj asfalt beton AB 0/16 debljine 3 cm Izrada i sastav mase treba biti u skladu s važećim tehničkim uvjetima i standardima.
a | BNS 6 cm | m² | 360 |  | 0
b | AB 3 cm | m² | 360 |  | 0
| 3.5. - UKUPNO : |  |  |  | 0
B | ELEKTROINSTALACIJE
Stavka | Opis radova | jed. mj. | kolicina | jed.cijena (HRK) | ukupno | ponuđeni jedankovrijedni proizvod - navesti koji
1,00 | RAZDJELNICE I NAPOJNI KABLOVI
1.01 | Dobava, montaža i spajanje razdjelnika R hala 3 izvedenog kao metalni plastificirani ormar i opremljenog sa slijedećim elementima:
| metalni plastificirani n/ž ormar, 800x1000x200 mm, IP 44 | kom | 1 |  | 0
| postolje osigurača 2NPO 00/III | kom | 5 |  | 0
| osigurači 2NVO 00/40 A | kom | 6 |  | 0
| FID 40/0,3 A 4-polni | kom | 1 |  | 0
| automatski osigurač 10 A, C karakteristika | kom | 11 |  | 0
| automatski osigurač 16 A, C karakteristika | kom | 11 |  | 0
| automatski osigurač 10 A, C karakteristika, 3p | kom | 2 |  | 0
| automatski osigurač 16 A, C karakteristika, 3p | kom | 2 |  | 0
| automatski osigurač 40 A, C karakteristika, 3p | kom | 2 |  | 0
| automatski osigurač 80 A, C karakteristika, 3p | kom | 2 |  | 0
| sklopka, tip kao KONČAR GN20-90-U ili jednakovrijedno (navesti koji) | kom | 9 |  | 0
| katodni odvodnik, PZH III V3+1/275/5, HERMI ili jednakovrijedno (navesti koji) | kom | 1 |  | 0
| sitni spojni i montažni materijal, sabirnice, PF žica i dr | kom | 1 |  | 0
| KOMPLET | kom | 1 |  | 0
1,02 | Dobava, montaža i spajanje razdjelnika R10, R11 i R12 izvedenog kao plastični nadgradni ormarić i opremljenog sa slijedećim elementima:
| nadgradni plastični ormarić, 400*400*200 mm | kom | 1 |  | 0
| FID 80/0,3 A 4-polni | kom | 1 |  | 0
| automatski osigurač 16 A, C karakteristika | kom | 3 |  | 0
| tropolni automatski osigurač 16 A, C karakteristika | kom | 2 |  | 0
| tropolni automatski osigurač 32 A, C karakteristika | kom | 3 |  | 0
| utičnica 220 V, n/ž, 16 A (šuko) | kom | 3 |  | 0
| utičnica 380 V, n/ž,16 A, 5p, CEE | kom | 2 |  | 0
| utičnica 380 V, n/ž, 32 A, 5p, CEE | kom | 3 |  | 0
| sitni spojni i montažni materijal, sabirnice, PF žica i dr | kom | 1 |  | 0
| KOMPLET | kom | 3 |  | 0
1,03 | Dobava, montaža i spajanje DPN kutije za spoj dolaznog kabela i odlaznih kabela prema razdjelniku R10 i R11 opremljene sa slijedećim elementima:
| nadžbukna kutija, TQBY4-GB, TRACON ili jednakovrijedno (navesti koja) | kom | 1 |  | 0
| montažni nosač (din šina) | m | 0.5 |  | 0
| stezaljke za usponski vod za 25 mm², 5P sa 4 odvoda, zaštita dodira, VBG4, 25 mm², art. SIO26050, SCHRACK ili jednakovrijedno (navesti koje) | kom | 1 |  | 0
| KOMPLET | kom | 1 |  | 0
1,04 | Spajanje kabela ormara R hala 3 u postojećem GR-u (bez dogradnje istog). | kom | 1 |  | 0
1,05 | Dobava osigurača 2NVO 00 i ugradnja na podnožje za osigurače. | kom | 3 |  | 0
1,06 | Ugradnja 2NP 00 III podnožja u postojeći GR na koji se spaja kabel R hala 3 u slučaju da nema slobodnih podnožja u GR-u. (Stavka se realizira smo ako nema slobodnog podnožja za priključak kabela) | kom | 1 |  | 0
1,07 | Rezanje asfalta širine 0.4 m na duljini od 10 m, te zbrinjavanje na trajni deponij. | kom | 1 |  | 0
1,08 | Iskop i zatrpavanje zemljanog rova dimenzije 0,8*0,4 m za polaganje uzemljivača u zemlji III kategorije. | m | 10 |  | 0
1,09 | Izrada proboja u temelju postojeće hale za prolaz DWP 110 mm cijevi iz hale u zemljani rov. Promjer proboja 140 mm. | kom | 1 |  | 0
1,10 | Dobava i postava cijev DWP 110 mm u zemljani rov. | m | 15 |  | 0
1,11 | Saniranje izrezanog dijela asfalta širine 0.4 m na duljini od 10 m. | kom | 1 |  | 0
1,12 | Dobava i postava napojnih kablova i vodova na kabelske police i djelomično u DWP cijev.
| FG70R 5*25 mm² | m | 110 |  | 0
| FG70R 5*35 mm² | m | 90 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
2,00 | RASVJETA I UTIČNICE
2,01 | Dobava i postava kabelskih kanalica i cijevi.
| zidni nosač, NKP-SNV 210, LENX ili jednakovrijeno (navesti koji) | kom | 120 |  | 0
| kabelska polica, KP 60/200 mm, LENX ili jednakovrijeno (navesti koji) | m | 60 |  | 0
| kabelska polica, KP 60/100 mm, LENX ili jednakovrijeno (navesti koji) | m | 32 |  | 0
| pokrov kabelske police, KP-P 200, LENX ili jednakovrijeno (navesti koji) | m | 60 |  | 0
| pokrov kabelske police, KP-P 100, LENX ili jednakovrijeno (navesti koji) | m | 32 |  | 0
| koljeno 90°, PKP-K 60/200 mm, LENX ili jednakovrijeno (navesti koji) | kom | 14 |  | 0
| pokrov koljena 90°, PKP-KP 200, LENX ili jednakovrijeno (navesti koji) | kom | 14 |  | 0
| odsječno koljeno 90°/45°, PKP-KO 60/200 mm, LENX ili jednakovrijeno (navesti koji) | kom | 9 |  | 0
| pokrov odsječnog koljena 90°/45°, PKP-KO 60/200, LENX ili jednakovrijeno (navesti koji) | kom | 9 |  | 0
| bočni montažni odcjep, PKP-SMO 60/100 mm, LENX ili jednakovrijeno (navesti koji) | kom | 4 |  | 0
| plastična SPN cijev promjera 16 mm | m | 310 |  | 0
| obujmica (nosač) SPN cijevi promjera 16 mm | kom | 620 |  | 0
| OG razvodna kutija dimenzija 95*95 mm. | kom | 30 |  | 0
2,02 | Dobava i postava napojnih kablova i vodova.
| PP Y 3*1,5 mm² | m | 750 |  | 0
| PP Y 3*2,5 mm² | m | 100 |  | 0
| PP Y 5*2,5 mm² | m | 70 |  | 0
| FG70R 5*10 mm² | m | 50 |  | 0
2,03 | Dobava, montaža i spajanje prekidača i utičnica.
| utičnica 230 V, 16 A, n/ž | kom | 3 |  | 0
| utičnica 400 V, 16 A, n/ž | kom | 1 |  | 0
| utičnica 400 V, 16 A, CEE, n/ž | kom | 1 |  | 0
| prekidač serijski, n/ž, IP44 | kom | 1 |  | 0
| prekidač izmjenični, n/ž, IP44 | kom | 4 |  | 0
| tipkalo, n/ž, IP44 | kom | 3 |  | 0
2,04 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljki komplet i predspojnim spravama te ovjesnim priborom:
E1 | Industrijska LED svjetiljka, Lm 20500, BY G3LED 205S/840, IP65, firma PHILIPS ili jednakovrijedno (navesti koja) | kom | 16 |  | 0
E2 | LED svjetiljka, 2*58 W, IP 65, elektronska prigupnica | kom | 16 |  | 0
E3 | zidna svjetiljka DADO, 2*18 W, IP 65, firma ELTOR, art. 2763 ili jednakovrijedno (navesti koje) | kom | 2 |  | 0
E4 | panik svjetiljka, 8 W, 1 h, IP 44 | kom | 4 |  | 0
E5 | LED stropna svjetiljka, 100 W, IP 44 | kom | 2 |  | 0
E6 | protupanična svjetiljka s natpisom izlaz u trajnom spoju, 1*6 W, 2 h, IP 44 | kom | 1 |  | 0
2,05 | Izvedba proboja promjera 20 mm za prolaz kablova kroz panelne ploče. | kom | 10 |  | 0
2,06 | Izrada izvoda i spajanje električnih uređaja, ali bez dobave istih.
| kupola | kom | 1 |  | 0
| električna vrata | kom | 1 |  | 0
| kran | kom | 2 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
3 | SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE
3.01 | Dobava i izrada uzemljivača postavljanjem, u beton prilikom betoniranja temelja, pocinčane trake P 30*4 mm. U stavku uračunati varenje ili spoj trake specijalnim spojnicama kao tip KON 09 firme HERMI na armaturno željezo ili jednakovrijedno (navesti koje). U slučaju varenja spoj premazati temeljnom bojom ili bitumenom. | m | 150 |  | 0
3.02 | Dobava i polaganje trake Fe/Zn 25x4 mm te izrada izvoda iz uzemljivača (za odvode). | m | 17 |  | 0
3.03 | Dobava i polaganje trake Fe/Zn 20x3 mm te izrada izvoda iz uzemljivača (za uzemljenja metalnih stupova i ostala uzemljenja. | m | 18 |  | 0
3.04 | Dobava i polaganje na odgovarajuće potpore po krovu, hvataljke od alumunijske legure Φ 8 mm, kao AH1 kat. br. 090250 proizvodnje ''Hermi'' ili jednakovrijedno (navesti koje). | m | 120 |  | 0
3.05 | Dobava i polaganje na odgovarajuće potpore po zidu, odvode od aluminijske legure Φ 8 mm. | m | 35 |  | 0
3.06 | Dobava i montaža križnih spojnica kao: KON 01 kat.br. 050420 firme ''Hermi'' ili jednakovrijedno (navesti koje). | kom | 20 |  | 0
3.07 | Dobava i montaža zidnih nosača kao ZON 03 kat. br. 20322 proizvodnje ''Hermi'' (za okrugli vodič) ili jednovrijedno (navesti koje). | kom | 44 |  | 0
3.08 | Dobava i montaža zidnih nosača kao ZON 03 kat. br. 20325 proizvodnje ''Hermi'' (za plosnati vodič) ili jednakovrijedno (navesti koje). | kom | 8 |  | 0
3.09 | Dobava i montaža mehaničke zaštite odvoda kao VZ02, firme HERMI, kat. Br. 30202 ili jednakovrijedno (navesti koje). | kom | 4 |  | 0
3.1 | Dobava i montaža krovnih nosača hvataljke na svakih 0,8 m kao SON16, firme HERMI, kat. br.11621 ili jednakovrijedno (navesti koje). | kom | 93 |  | 0
3.11 | Dobava i montaža sljemenskih nosača hvataljke na svakih 0,8 m kao SON16, firme HERMI, kat. br.11621 ili jednakovrijedno (navesti koje). | kom | 58 |  | 0
3.12 | Dobava i montaža mjerne križne spojnice kao: KON 02 kat.br. 40122 firme ''Hermi'' ili jednakovrijedno (navesti koje). | kom | 4 |  | 0
3.13 | Dobava i montaža cijevne obujmice za uzemljivanje vertikalnih oluka kao KON10 A, firme HERMI, kat. Br. 700354 ili jednakovrijedno (navesti koje). | kom | 4 |  | 0
3.14 | Dobava i montaža žlijebne spojnice za spojeve između okruglih vodiča i žlijebna korita oluka, kao KON06, firme HERMI, kat. Br. 60122 ili jednakovrijedno (navesti koje). | kom | 4 |  | 0
3.15 | Dobava i montaža vezne spojnice za spojeve između okruglih vodiča, kao KON04 A SIMPLE, firme HERMI, kat. Br. 50522 ili jednakovrijedno (navesti koje). | kom | 20 |  | 0
3.16 | Spajanje pocinčane trake 20*3 mm na metalnu masu stupa varenjem. | kom | 12 |  | 0
3.17 | Dobava i postava vodiča za uzemljenje metalnih masa u objektu.
3.18 | PF Y 6 mm² | m | 100 |  | 0
3,19 | Razni sitni nespecificirani spojni i montažni materijal. | kom | 1 |  | 0
3,20 | Ispitivanje instalacije, izrada revizione knjige te izdavanje ispitnog protokola o ispitivanju gromobranske instalacije. | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
4 | TERMOTEHNIKA
4.01 | Dobava i postava cijevi za vođenje kabela.
| plastična SPN cijev promjera 16 mm | m | 30 |  | 0
4.02 | Dobava i postava kabela i vodova.
| PPY 3*2,5 mm² | m | 100 |  | 0
| PPY 5*1,5 mm² | m | 100 |  | 0
4,03 | Spajanje slijedećih elemenata na instalaciju:
| termostat | kom | 2 |  | 0
| infra grijalica | kom | 2 |  | 0
| ventilator | kom | 2 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
5,00 | MJERENJA I ISPITIVANJA
Mjerenja izvesti u skladu s Tehničkim propisom za NN električne instalacije (NN RH br. 05/10).
5,01 | Mjerenje neprekinutosti zaštitnog vodiča i izdavanje protokola. | kom | 1 |  | 0
5,02 | Mjerenje otpora izolacije vodiča i izdavanje protokola. | kom | 1 |  | 0
5,03 | Mjerenje i ispitivanje funkcionalnosti zaštite od previsokog napona dodira te izdavanje protokola. | kom | 1 |  | 0
5,04 | Ispitivanje priključnog ili rasvjetnog mjesta na ispravnost i funkcioniranje prema shemi. | kom | 1 |  | 0
5,05 | Mjerenje rasvijetljenosti svih prostora unutar objekta i vanjskog prostora ispred ulaza. | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
6 | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
6,01 | Čišćenje objekta nakon završetka radova i odlaganje šute i otpadnog materijala s plaćenim taksama za odlaganje na trajnu deponiju u krugu od 30 km od mjesta gradilišta. | kom | 1 |  | 0
6,02 | Nepredviđeni radovi. Za razne nepredviđene radove koji bi se mogli pojaviti tijekom izvođenja i morali izvesti, obračunali bi se prema stvarno utrošenom vremenu i materialu, a izvodili bi se prema nalogu nadzornog inženjera upisom u građevinski dnevnik. Predviđa se 5 % povećanje ukupne vrijednosti radova. Izvođač je dužan upisati cijenu ove stavke u svojoj ponudi. | kom | 1 |  | 0
6,03 | Izrada izvedbene tehničke dokumentacije nakon završetka radova u jedan primjerk u papirnatom obliku i jedan primjerak u elektronskom obliku. Komplet. | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1,00 | RAZDJELNICE I NAPOJNI KABLOVI
| UKUPNO KUNA |  |  |  | 0
2,00 | RASVJETA I UTIČNICE
| UKUPNO KUNA |  |  |  | 0
3,00 | SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE
| UKUPNO KUNA |  |  |  | 0
4,00 | TERMOTEHNIKA |  |  |  | 0
UKUPNO KUNA
5 | MJERENJA I ISPITIVANJA
| UKUPNO KUNA |  |  |  | 0
6,00 | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
| UKUPNO KUNA |  |  |  | 0
7,00 | SVEUKUPNO KUNA |  |  |  | 0
8,00 | POREZ 25 % |  |  |  | 0
9,00 | UKUPNO S POREZOM KUNA |  |  |  | 0
Troškovnik izradio :
Ivan Moharić ing. el.
C | TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE
Stavka | Opis radova | jed. mj. | kolicina | jed.cijena (HRK) | ukupno | ponuđeni jedankovrijedni proizvod - navesti koji
1. | INSTALACIJA VENTILACIJE
1. | Isporuka i montaža odsisnog aksijalnog ventilatora Soler&Palau ili jednakovrijedno (navesti koji) sa sklopkom za uključivanje i pretlačnom žaluzijom. Stavka uključuje sav potrebni spojni i montažni materijal. Visina ugradnje 8,5 m.
HCFT/4-500/H
- Lz = 7800 m3/h
- Dp = 90 Pa
- Nel = 650 W (400 V/1/50 Hz)
- 16 kg
|  | komplet | 2 |  | 0
2. | Puštanje u rad specificirane opreme do potpune pogonske gotovosti, probni pogon u trajanju od 48 sati bez troškova energije.
|  | paušal | 1 |  | 0
3. | Transport navedene opreme do mjesta ugradnje kao i raznošenje opreme i alata po gradilištu. Povrat eventualno preostalog materijala na skladište izvođača.
|  | paušal | 1 |  | 0
4. | Čišćenje radilišta nakon završene montaže.
|  | paušal | 1 |  | 0
1. | INSTALACIJA VENTILACIJE UKUPNO |  |  |  | 0
| UKUPNO TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
| POREZ 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
D | HIDROINSTALACIJE
Stavka | Opis radova | jed. mj. | kolicina | jed.cijena (HRK) | ukupno | ponuđeni jedankovrijedni proizvod - navesti koji
A) VANJSKI VODOVOD I KANALIZACIJA
1.00 | PRIPREMNI RADOVI | .
1.01. | Geodetsko iskolčenje trase projektiranog vodovoda, te izrada elaborata iskolčenja.
| vodovod | ml | 53.8 |  | 0
| kanalizacija | ml | 28.2 |  | 0
| I PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: | .. |  |  | 0
2.00 | ZEMLJANI RADOVI | .
2.01. | Strojni i ručni iskop rova u tlu C ktg. za polaganje cijevi vanjskog vodovodai vanjske kanalizacije građevine, na dubini do 1,50 m. Iskopani materijal odbacivati na udaljenost preko 1,0 m od bočne ivice rova, da se spriječi urušavanje iskopanog materijala u rov.
|  | m³ | 90 |  | 0
2.02. | Planiranje dna rova s odstupanjem ±2,0 cm.
|  | m² | 55 |  | 0
2.03. | Dobava pijeska, ubacivanje u rov te izrada pješčane posteljice ispod vodovodnih i kanalizacijskih cijevi cijevi u sloju debljine d=10 cm.
|  | m³ | 6 |  | 0
2.04. | Dobava pijeska, ubacivanje u rov, te zatrpavanje cijevi do visine 30 cm iznad tjemena cijevi.
|  | m³ | 25 |  | 0
2.05. | Zatrpavanje rova materijalom od iskopa, u slojevima od 30,0 cm, uz istovremeno obilno močenje i nabijanje svakog sloja nasutog materijala ručnim odnosno strojnim nabijačima.
|  | m³ | 59 |  | 0
2.06. | Odvoz materijala preostalog od iskopa na gradsku deponiju.
|  | m³ | 31 |  | 0
| II ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: | .. |  |  | 0
3.00 | BETONSKI RADOVI | .
3.01. | Sidrenje lomova i čvorišta cjevovoda betonom C16/20.
|  | kom | 2 |  | 0
| III BETONSKI RADOVI UKUPNO: | .. |  |  | 0
4.00 | VODOVODNI RADOVI | .
4.01. | Dobava i montaža polietilenske PE cijevi iz polietilena visoke gustoće PE 100 za radni tlak 10 bara. Spajanje cijevi izvoditi sučeonim zavarivanjem i zavarivanjem pomoću PE elektrospojnicama na mjestu spajanja sa fazonskim komadima.
| DN 75 mm u kolutu | ml | 55 |  | 0
4.02. | Demontaža i preseljenje postojećeg nadzemnog hidranta
|  | paušal | 1 |  | 0
4.03. | Ispitivanje cjevovoda pod tlakom vode od 15 bara.
|  | ml | 55 |  | 0
4.04. | Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda vanjskog vodovoda prema uputstvu za dezinfekciju vodovodne mreže.
|  | ml | 55 |  | 0
4.05. | Ispitivanje hidrantske mreže od strane ovlaštene tvrtke te izrada zapisnika i uvjerenja.
|  | ml | 55 |  | 0
4.06. | Bakteriološka analiza uzorka vode i analiza na mineralna ulja iz cjevovoda vanjskog vodovoda od strane ovlaštene ustanove, koja će o tome izdati nalaz.
|  | kom | 1 |  | 0
| IV VANJSKI VODOVOD UKUPNO: | .. |  |  | 0
5.00 | KANALIZACIJSKI RADOVI | .
5.01. | Dobava i montaža PVC cijevi i fazonskih komada za netlačnu kanalizaciju klase SN8 . Spajanje cijevi izvoditi gumenim prstenovima.
| DN 160 | ml | 30 |  | 0
5.02. | Izrezivanje otvora u tjelu okna i ugradnja brtve sa spojnim komadom za PE ili PVC cijevi.
| DN160 | kom | 1 |  | 0
5.03. | Ispitivanje kanalizacije komplet s objektima na vodonepropusnost, prema EN normi 1610. Ispitivanje mora izvršiti pravna osoba registrirana za ispitivanja. U fazi izrade kanalizacije za vrijeme zemljanih i montažnih radova.
|  | ml | 30 |  | 0
| V KANALIZACIJSKI RADOVI UKUPNO: | .. |  |  | 0
6.00 | OSTALI RADOVI | .
6.01. | Geodetsko snimanje cjevovoda, te izrada elaborata za unos cjevovoda u katastar podzemnih instalacija.
| vodovod | ml | 53.8 |  | 0
| kanalizacija | ml | 28.2 |  | 0
| VI OSTALI RADOVI UKUPNO: | .. |  |  | 0
| REKAPITULACIJA | .
| A) VANJSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | .
| I PRIPREMNI RADOVI | UKUPNO: |  |  | 0
| II ZEMLJANI RADOVI | UKUPNO: |  |  | 0
| III BETONSKI RADOVI | UKUPNO: |  |  | 0
| IV VANJSKI VODOVOD | UKUPNO: |  |  | 0
| V VANJSKA KANALIZACIJA | UKUPNO: |  |  | 0
| VI OSTALI RADOVI | UKUPNO: |  |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
B) INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE UNUTAR GRAĐEVINE
1.00 | GRAĐEVINSKI RADOVI | .
1.1.00. | ZEMLJANI RADOVI | .
1.1.01. | Iskop rova za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi na dubinu do 2,0 m. Iskopani materijal odbacivati na udaljenost preko 1,0 m od bočne ivice rova, da se spriječi urušavanje iskopanog materijala u rov. (Iskop od građevine do revizijskog okna i temeljna kanalizacija u objektu).
|  | m3 | 5 |  | 0
1.1.02. | Planiranje dna rova s odstupanjem +- 2,0 cm.
|  | m2 | 2 |  | 0
1.1.03. | Dobava pijeska, ubacivanje u rov, te izrada pješčane posteljice na dnu rova, u sloju od 10 cm.
|  | m3 | 0.5 |  | 0
1.1.04. | Dobava pijeska, ubacivanje u rov te zatrpavanje istim do visine 15 cm iznad tjemena cijevi.
|  | m3 | 1 |  | 0
1.1.05. | Zatrpavanje rova materijalom od iskopa, po slojevima od 30,0 cm, uz istovremeno obilno močenje i nabijanje ručnim nabijačem.
|  | m3 | 3.5 |  | 0
1.1.06. | Odvoz materijala, preostalog od iskopa, na gradsku deponiju. Uključeno utovar istovar i razastiranje.
|  | m3 | 1.5 |  | 0
| 1.1.00 ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: | .. |  |  | 0
1.2.00. | BETONSKI RADOVI | .
1.2.01. | Izvedba prodora kroz temelje građevine, za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi. U oplatu armiranobetonskih elemenata postavljaju se drvene kutije.
| kutija vel. 20x20 cm | kom | 4 |  | 0
| 1.2.00 BETONSKI RADOVI UKUPNO: | .. |  |  | 0
| REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKI RADOVI | .
| 1.1.00 ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: | . |  |  | 0
| 1.2.00 BETONSKI RADOVI UKUPNO: | . |  |  | 0
| I GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: | .. |  |  | 0
2.00 | VODOVOD | .
2.01. | Dobava i montaža čeličnih pocinčanih cijevi za vodovod HRN C.B5.225 komplet s pocinčanim fitinzima te spojnim i brtvenim materijalom. Cijevi montirati u podu građevine, šlicevima izvedenim u zidu građevine, zidnim usjecima i probojima te vidljivo ispod stropa građevine. Cijevi se pričvršćuju limenim obujmicama sa plutenim podmetačima na svakih 1 metar, a o strop vješaju odgovarajučim ovjesima i obujmicama sa gumenom brtvom tip jednako vrijednom Sikla ili slično. Cijevi se izoliraju Armaxlex izolacijskim materijalom debljine 13 mm ili jednakovrijedno (navesti kojim). U cijeni sve komplet, u cijenu uključiti šipke, vijke, matice, gumenu brtvu i sav ostali potreban materijal za pričvršćenje.
| cijev ø20 mm | ml | 35 |  | 0
2.02. | Dobava i montaža polietilenske PE cijevi iz polietilena visoke gustoće PE 100 za radni tlak 10 bara. Spajanje cijevi izvoditi sučeonim zavarivanjem i zavarivanjem pomoću PE elektrospojnicama na mjestu spajanja sa fazonskim komadima.
| DN 75mm u kolutu | ml | 12 |  | 0
2.03. | Dobava i montaža samostojećeg hidrantskog ormarića sa nosivom konstrukcijom, veličine 500x500x140 mm sa limenim vratima i oznakom "H", komplet sa hidrantskim ventilom ø52 mm i ,štorz' spojnicom.
|  | kom | 1 |  | 0
2.04. | Dobava i postava vatrogasnog pribora u hidrantski ormarić.
a/ vatrogasno tlačno trevira crijevo dužine 20m
|  | kom | 5 |  | 0
b/ univerzalna mlaznica sa slavinom i univerzalnom glavom tip "C", HRN Z.C1.066
|  | kom | 5 |  | 0
2.05. | Dobava i montaža vatrogasnih aparata za gašenje požara prahom HRN Z.C2.035, kapaciteta punjenja.
(Aparate montirati prema elaborate požara, broj i tip aparata definirat će se elaboratom.)
| S-9 | kom | 1 |  | 0
2.06. | Dobava i montaža ravnih propusnih ventila, glavni razvod sanitarne vode i tehnološke vode.
a/ sanitarni razvod
| ventil ø20 mm | kom | 1 |  | 0
2.07. | Dobava i montaža podžbuknih ventila s ukrasnom rozetom i kapom ventila. Način spajanja ventila na cijevovod prema odabiru vrste vodovodnog materijala.
| ventil ø15 mm | kom | 4 |  | 0
2.08. | Ispitivanje kompletne vodovodne mreže pod tlakom vode od 6 i 15 bara.
|  | ml | 50 |  | 0
2.09. | Ispiranje i dezinfekcija kompletne vodovodne mreže adekvatnim sredstvom za dezinfekciju.
|  | ml | 50 |  | 0
2.10. | Bakteriološka analiza uzoraka vode iz cjevovoda nakon dezinfekcije i ponovnog ispiranja istog čistom vodom.
|  | kom | 50 |  | 0
2.11. | Funkcionalno ispitivanje unutrašnje hidrantske mreže, od strane nadležne ustanove koja će o tome izdati nalaz.
|  | ml | 50 |  | 0
II | VODOVOD UKUPNO: | .. |  |  | 0
3.00 | KANALIZACIJA | .
3.01. | Dobava i montaža PP cijevi ml fazonski komadi za kućnu kanalizaciju. Spajanje cijevi i fazonskih komada vrši se pomoću gumenih brtvi. U cijeni sve komplet. U cijenu uključiti ovjese i sav potreban materijal za pričvršćenje.
| DN 50 | ml | 2 |  | 0
| DN 160 | ml | 15 |  | 0
3.02. | Dobava i ugradnja tipskog podnog sifona tip HL300 i HL 83.0, sa mogućnošću pričvršćivanja na hidroizolaciju.
|  | kom | 1 |  | 0
3.03. | Dobava i montaža zidnih sifona za pisoar.
|  | kom | 1 |  | 0
3.04. | Dobava i montaža LINIJSKE podne rešetke
| l=4,00 m | kom | 1 |  | 0
| l=16,70 m | kom | 1 |  | 0
III | KANALIZACIJA UKUPNO: | .. |  |  | 0
4.00 | SANITARIJE | .
4.01. | Dobava i montaža konzolne WC ŠKOLJKE iz keramike. Izbor sanitarija u dogovoru sa projektantom arhitekture.
Komplet funkcionalna izvedba sa:
Ugradni niskošumni vodokotlić tip Geberit Duofix ili jednakovrijedno (navesti koji), sa dvokoličinskom potisnom tipkom i nosivom podkonstrukcijom, vodokotlić isporučuje investitor ili izvođač ovisno o dogovoru prije sklapanja ugovora.
drvena daska za sjedenje u bijeloj boji s poklopcem
odvodne i dovodne cijevi za ispiranje iz plastične mase
priborom za brtvljenje i pričvrščenje
gumena brtva za spajanje vodokotlića i WC školjke
koljeno za spajanje WC školjke na instalaciju odvoda
kitanje antibakterijskim, vodootpornim kitom
U cijeni sve komplet prema opisu
| a/WC školjka – konzolna | kom | 1 |  | 0
4.02. | Dobava i montaža UMIVAONIKA iz keramike za ugradnju na zid sa nosivom podkonstrukcijom, prema izboru. Umivaonik postavljati na vijke. Komplet funkcionalna izvedba sa:
izljevnim ventilom i kromiranim
sifonom Æ 32 mm
čepom i lanćićem
priborom za brtvljenje i pričvrščenje
stoječom jednoručnom armaturom za umivaonike sa mješanjem TH vode Æ 15.
kutni ventili (2 kom)
kitanje antibakterijskim, vodootpornim kitom
| umivaonik vel. 600 mm | kom | 1 |  | 0
4.03. | Dobava i montaža kromirane slavine s holenderom
| Ø15 mm | kom | 1 |  | 0
4.04. | Dobava i montaža pisoara prvoklasne proizvodnje u bijeloj boji, sa potisnom tipkom i senzorom za automatsko ispiranje, sve komplet i funkcionalno sadrži:
- zidni pisoar iz prvoklasnog sanitarnog porculana s ugradbenim sifonom
- uzidni kuglasti ventil ø15 mm s kromiranom kapom i rozetom
zidni sifon za pisoar s priključnom cijevi, sve kromirano.
- sav potreban pribor za spoj na odvod, dovod i za montažu
- nosiva potkonstrukcija za montažu pisoara Geberit ili jednakovrijedano (navesti koji)
- potisna tipka sa senzorom
| kitanje antibakterijskim, vodootpornim kitom | kom | 1 |  | 0
4.05. | Dobava i montaža sanitarnog pribora iz nehrđajućeg materijala za sanitarne prostorije.
| a/ kutija za rolo papir | kom | 2 |  | 0
| b/posuda za tekući sapun | kom | 1 |  | 0
| c/stalak za WC četku i četka - zidni | kom | 2 |  | 0
| d/držač papirnatih ubrusa | kom | 1 |  | 0
| e/posuda za upotrijebljene ubruse | kom | 1 |  | 0
4.06. | Dobava i montaža niskomontažnih električnih bojlera sa svim pripadnim materijalom za brtvljenje i pričvršćenje.
| V= 10,00 L | kom | 1 |  | 0
IV | SANITARIJE UKUPNO: | .. |  |  | 0
| REKAPITULACIJA | .
| B) INSTALACIJA UNUTAR GRAĐEVINE | .
| I GRAĐEVINSKI RADOVI | UKUPNO: |  |  | 0
| II VODOVOD | UKUPNO: |  |  | 0
| III KANALIZACIJA | UKUPNO: |  |  | 0
| IV SANITARIJE | UKUPNO: |  |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
A) | VANJSKI VODOVOD I KANALIZACIJA |  |  | UKUPNO: | 0
B) | INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE UNUTAR GRAĐEVINE |  |  | UKUPNO: | 0
|  |  |  | UKUPNO | 0
|  |  |  | PDV 25% | 0
|  |  |  | SVEUKUPNO: | 0
UKUPNA REKAPIKULACIJA RADOVA
A) | GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI |  | UKUPNO: |  | 0
B) | ELEKTROINSTALACIJE |  | UKUPNO: |  | 0
C) | TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE |  | UKUPNO: |  | 0
D) | HIDROINSTALACIJE |  | UKUPNO: |  | 0
SVEUKUPNO:
| UKUPNO KUNA |  |  |  | 0
| PDV |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO KUNA |  |  |  | 0